Załącznik nr 5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Informacje ogólne

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dzierżawa 1 (jednej) sztuki, przenośnej, mobilnej komory chłodniczej do przechowywania osocza ludzkiego utrzymującej stałą temperaturę -30 ºC

- Zamówienie obejmuje dostawę, instalację, uruchomienie urządzenia a także szkolenie pracowników RCKIK w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia, zakończone podpisaniem protokołu szkolenia.

- Komora z agregatem chłodniczym, o kubaturze od 60 do 70 m3, niehałaśliwa, wyposażona w oświetlenie wewnątrzkomorowe, posiadająca repertorium temperatury danej komory oraz monitoring.

- Zamawiający informuje, że materiał (osocze ludzkie), który będzie przechowywany 
w komorach jest lekiem, materiałem potencjalnie zakaźnym.

- Komora chłodnicza musi spełniać wymagania sanitarno-techniczne.

- W przypadku awarii wynikającej z przyczyn technicznych leżących po stronie wykonawcy, zamawiający będzie rościł sobie prawo do odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

- Zamawiający informuje, że teren na którym ma być postawiona komora chłodnicza jest terenem utwardzanym.

- Komora powinna umożliwiać otwarcie drzwi od środka oraz być wyposażona w alarm 
w razie zamknięcia osoby w komorze.

- W cenie oferty świadczenie usług serwisowych (przeglądy i naprawy) oraz wszystkie materiały eksploatacyjne.

- Przeglądy wykonywane będą w terminach i zakresie zgodnym z zaleceniami producenta.

- Ze względu na przechowywanie w komorze chłodniczej leków Zamawiający wymaga dostępności serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

- Wykonawca zapewni, że czas podjęcia działań przez serwis nie przekroczy 4h 
od momentu wezwania, a maksymalny czas usunięcia usterki nie przekroczy 12h 
od momentu wezwania serwisu przez Zamawiającego

- Powiadomienia, o których mowa powyżej dokonywane będą telefonicznie lub za pośrednictwem faxu.

- Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych kosztów związanych z korzystaniem 
z dzierżawionego urządzenia za wyjątkiem czynszu dzierżawnego.

II. Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

## Producent: ………………………………………

Urządzenie typ: …………………………………

Kraj pochodzenia: ………………………………

Rok produkcji: …………………………………..

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Agregat chłodniczy utrzymujący temperaturę w komorze przechowywanych produktów | od -26ºC do -30ºC |
|  | Zakres temperatur zewnętrznych | Zakres temperatury otoczenia komory od -40 ºC do +40ºC |
|  | Wymiary |  |
|  | Długość: | od 11,00 m do 13,00 m |
|  | Wysokość: | od 2,50 m do 3,00m |
|  | Szerokość: | od 2,70m do 3,20 m |
|  | Kubatura magazynu | od 65,0 m3do 70 m3 |
|  | Wykonanie materiały | Tworzywo z którego wykonana musi być komora powinna być odporna na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg, wiatr, grad, promienie słonecznie, wysokie i niskie temperatury), podłoga gładka, łatwo zmywalna i antypoślizgowa |
|  | Przestrzeń magazynowa | możliwość jednoczesnego składowania 27 palet EURO |
|  | Drzwi komory | Zamykane na klucz, wymiary od 1,60m do 2,14m posiadające mechanizm umożliwiający otwarcie drzwi od środka oraz system podgrzewania drzwi i uszczelek zapobiegający zamrażaniu |
|  | Parownik | Elektryczny system rozmrażania, z interwałami rozmrażania 4-6 godzin, przerywanie procesu rozmrażania przy temp. 0-10ºC |
|  | Czynnik chłodzący | R404A |
|  | Zasilanie | 415V, 32 A |
|  | Poziom wytwarzanego hałasu | do 60 dB |
|  | Alarmy | Zamknięcia osoby w komorze |
|  |  | Brak zasilania w komorze |
|  |  | Niedomknięcia drzwi |
|  | Pełne wewnętrzne oświetlenie | tak |
|  | System monitoringu i rejestracji temperatury komory | tak |
|  | Rejestracja temperatur wraz z możliwością wydruków | tak |
|  | Menu urządzenia, raporty i drukowanie w języku polskim. | tak |

Podpis osoby upoważnionej	
do podpisania niniejszej oferty

…………………….………